Предмет: МДК 03 03

Дата проведения: 6-7.12.2021 год.              Преподаватель: Акаев И.И.

Группа № 4-7                                               ackaev.iljas@yandex.ru

Тема урока: Условия эксплуатации и контроль топливо- и маслораздаточных колонок

Особенности эксплуатации вызваны большой загруженностью, требованиями высокой точности отпуска горючего и пожарной безопасности.

В среднем по Российской Федерации на одну топливораздаточную колонку приходится до 1000 т реализуемого горючего в год. Остановка колонки даже на непродолжительное время вызывает значительные простои автотранспорта под заправкой.

Для предотвращения срывов в заправке необходим своевременный и качественный уход за колонками и их техническое обслуживание.

Точность выдачи доз топлива через колонку должна быть в пределах ±0,4 % от отпущенного количества.

Операции с горючим представляют опасность в пожарном отношении, поэтому высоки требования по герметизации оборудования.

Важным моментом поддержания колонок в исправном состоянии является содержание их в чистоте. В процессе работы необходимо следить за герметичностью колонки, наблюдать за потоком горючего через индикатор и за работой разового и суммарного счетчиков. При обнаружении неисправностей следует остановить колонку и устранить дефекты.

В процессе эксплуатации колонки подвергаются механическому износу и коррозии. Механически изнашиваются трущиеся детали насосов и счетчиков жидкости, счетные устройства, раздаточные краны и т. п. Основным условием уменьшения износа деталей является регулярная смазка трущихся поверхностей. Коррозия возникает в результате воздействия атмосферных осадков и агрессивных компонентов горючего на незащищенные места деталей, при нарушении окраски или гальванических покрытий. Коррозионному износу подвергаются детали счетных механизмов и наружные части узлов и корпуса колонки.

Другой причиной выхода колонок из строя являются поломки пружин, вилок, осей, подшипников и трещины в литых деталях.

Сроки службы колонок зависят от правильной организации технического обслуживания и своевременного ремонта.

Горючее отпускают только после проверки технического состояния заправочных колонок, исправности пломб и точности измерений с помощью образцовых мерников.

При внешнем осмотре колонок проверяют:

- правильность подключения всех выводов электродвигателя к сети и надежность контактов соединительных проводов; .

- крепление электродвигателя к корпусу колонки;

- правильность сопряжения валов электродвигателя и насоса; к

- свободное вращение насоса вручную и отсутствие стука;

- наличие смазки в подшипниках;

- заземление электродвигателя и раздаточного рукава с краном.

Если привод насоса осуществляется через клиновой ремень, то проверяют натяжение и установку ремня. Во избежание загазованности рабочего места все соединения внутри корпуса колонки, раздаточные рукава, клапаны, краны и фланцевые соединения труб проверяются на герметичность. iui к,.м

После монтажа колонки первая проверка электродвигателя производится без нагрузки, для этого двигатель отключается от насоса. Цель пробного пуска - убедиться в исправности механической части. После пробного пуска и устранения замеченных недостатков следует произвести второй пуск под нагрузкой, с насосом, на нормальном режиме работы. Перед первым пуском и после длительного бездействия колонки необходимо залить топливом насос- моноблок через отверстие в корпусе фильтра. При пробном пуске проверяют контрольно-измерительные приборы, герметичность всех соединений и сальниковых уплотнений, фильтрующие элементы, работу счетчиков суммарной и разовой выдачи горючего.

При осмотре насоса-моноблока проверяют: крепление всех его соединений; соединение насоса с электродвигателем, обеспечивающее соосность, а также осевой зазор между валами насоса и электродвигателя. Вал насоса, соединенный с электродвигателем, должен легко проворачиваться от руки.

В раздаточных кранах поверяют

- надежность открытия клапана;

- фиксацию клапана в открытом положении и его закрытие;

- надежность соединения крана с рукавом.

Если обнаружены неисправности, при осмотре, то они устраняются.

Погрешность показаний ТРК не должна превышать указанной в технической документации. Обычно это ±0,25 ,0,4 % от фактического объема жидкости, протекающего через колонку. Все механизмы, показывающие точность измерения и суммарного учета выданного топлива, пломбируются. Схема пломбирования счетчика и счетного устройства показывается в эксплуатационной документации. Категорически воспрещается эксплуатировать колонку с превышением погрешности измеряемого объема.

Техническое обслуживание колонок проводят без вскрытия опломбированных механизмов. Следует предотвращать появление течи топлива и подсоса воздуха.

Не реже чем один раз в неделю следует промывать сетки фильтра, а при снижении производительности - чаще.

Вопросы для контроля: 1. Особенности эксплуатации ТРК и ГРК?

2. От чего зависит сроки службы колонок?

3.Что означает погрешность показаний ТРК, чему она равна?